Technická zpráva

Petr Kubala		Vypracoval: Kubala  Petr   	Datum:  4/2013        č.paré

projekce elektrických

zařízení do 1000V 	Zak.č.:	      22K2013		Počet A4:    8

tel:  603 324 548	Místo:          Třinec

Název:

DÍLČÍ  REKONSTRUKCE  ELEKTROINSTALACE

SILOVÁ ČÁST

Gymnázium Třinec, ul.Komenského 713

Typ dokumentace:   	DPS (dokumentace provedení stavby)

1. Charakteristika zařízení

1.1  Vymezení rozsahu projektovaného zařízení

- Chodba 3.poschodí

- Chodba 2.poschodí

- Chodba 1.poschodí

- Přízemí + prostor vestibulu u hlavního vchodu

- Prostory suterénu (levá i pravá část)

- Prostory bufetu – č.dv.3

- Prostory nad jídelnou – chodba k prostorám nad jídelnou, učebna laboratoře chemie č.dv.51, přilehlý prostor skladu chemikálií – č.dv.52, odborná učebna výtvarné výchovy – č.dv.49, přilehlý kabinet výtvarné výchovy – č .dv.50, kabinet správce sítě – č.dv.48

- Učebny a kabinety – 3.poschodí:

- Učebna – č.dv.312 – napojení učebny na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.309 – laboratoř fyziky - napojení laboratoře na nový rozvaděč

- Kabinet – č.dv.308 – kabinet fyziky – napojení kabinetu na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.307 – odborná učebna fyziky – napojení učebny na nový rozvaděč

- Učebny a kabinety – 2.poschodí:

- Učebna – č.dv.213 – výměna elektroinstalace + napojení učebny na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.212 – výměna elektroinstalace + napojení učebny na nový rozvaděč

- kabinet – č.dv.211 – výměna elektroinstalace + napojení kabinetu na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.209 – napojení učebny na nový rozvaděč

- Kabinet – č.dv.207 – výměna elektroinstalace + napojení kabinetu na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.204 – výměna elektroinstalace + napojení učebny na nový rozvaděč

- Učebny a kabinety – 1.poschodí:

- Učebna – č.dv.116 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.115 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.114 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.103 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- Učebny a kabinet – přízemí:

- Učebna – č.dv.83 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- Učebna – č.dv.82 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- kabinet – č.dv.80 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- kabinet – č.dv.78 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- učebna – č.dv.75 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

- učebna – č.dv.74 – výměna elektroinstalace + napojení na nový rozvaděč

Podklady ke zpracování projektu:

- Konzultace s odpovědných zástupcem investora.

- Prohlídka na místě.

- Výkresové podklady půdorysů jednotlivých podlaží objektu.

1.2  Napěťové soustavy

- 3+PE+N; 400/230 VAC; TN-S

1.3  Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí dle

ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- Ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

- Doplňkovou ochranou proudovým chráničem s poruchovým vypínacím proudem 30mA v zásuvkových obvodech.

1.4  Prostředí

Ve všech případech se jedná o vnitřní, suché prostory objektu. Prostředí je proto určeno ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normální. Pro tento druh vnitřních prostor není třeba ve smyslu této normy vypracovávat Protokol o určení vnitřních vlivů.

1.5  Bezpečnost

Zařízení musí být instalováno a v provedení dle platných předpisů a norem. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí bude provedena dle bodu 1.3. této technické zprávy. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

1.6.  Označení zařízení

Označení zařízení je provedeno podle ČSN 01 3306 a dalších příslušných norem.

1.7.  Pokyny pro obsluhu

Podkladem pro vypracování těchto předpisů bude technická zpráva projektu, pokyny a návody pro obsluhu jednotlivých zařízení a všeobecně platné pokyny uvedené v normách ČSN.

2. Technické řešení

Předmětem projektu je návrh světelných a zásuvkových obvodů v prostorách dle odstavce 1.1 této technické zprávy. V souvislosti s novým rozvodem obvodů jsou navrženy i některé nové rozvaděče.

Připojení všech obvodů suterénu a bufetu je situováno do rozvaděče RH3. Osvětlení chodeb a schodišť je jištěno v nově navržených rozvaděčích RS01 až RS3, které jsou umístěny vždy přibližně uprostřed chodby jednotlivých podlaží. Tyto rozvodnice jsou rovněž připojit k rozvaděči RH3 prostřednictvím příslušného jištění (viz.výkres č.7). Instalace učeben a kabinetů je jištěna v již nově instalovaných rozvodnicích v jednotlivých učebnách (řešeno v PD č. 66K2011).

K místnosti stolního tenisu přivést pouze přívod světelného obvodu, který ukončit v nově instalované krabici pro možnost budoucího připojení.

K chodbě před tělocvičnou vést kabel CYKY 5Cx6 a tento ukončit v nově instalované rozvodnici 24M pod omítku. Rozvaděč bude sloužit jako rezerva (R-rez). Přívod vyvést do rozvaděče RH3.

Rozvaděč na chodbě (R-chemie) bude v rámci oprav rekonstruován tak, že původní přístrojové vybavení rozvaděče bude nahrazeno pouze novými jistícími prvky (požadavek investora) včetně propojovacích vodičů. Nově rovněž provést značení na dveřích rozvaděče.

Kabelový rozvod je veden pod omítkou a mezi svítidly učeben v instalačních lištách. V suterénu je možné využít stávající oceloplechový kabelový žlab. Propojovací kabely mezi svítidly šaten je možno upevnit v kabelových příchytkách. Propojovací kabely mezi svítidly na chodbách budou uloženy v montovaném sníženém podhledu, ostatní kabely na chodbách budou uloženy pod omítkou. Kabelový rozvod je navržen kabely CYKY. Kabely musí být pod omítkou uloženy v hloubce min.10mm. Kabely trasovat v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.2.

Zásuvkové obvody jsou jednofázové a jsou navrženy kabely CYKY 3Cx2,5. Všechny zásuvkové obvody musí být doplňkově chráněny proudovým chráničem s vypínacím poruchovým proudem do 30mA. Výjimkou může být pouze obvod určený k připojení chladicího zařízení v bufetu. Zásuvkové vývody v učebnách musí být od umývadla vzdáleny min.1,5m. Výšku instalace zásuvek doporučuji 0,3m nad podlahou, v učebnách 1,2m nad podlahou.

V učebně–laboratoři (dv.č.51) doporučuji instalovat do každého zásuvkového obvodu zásuvku s integrovanou přepěťovou ochranou typu 3 a to tak, aby nechráněná (obyčejná) následující zásuvka v témže obvodu nebyla od chráněné zásuvky (vybavenou přepěťovou ochranou) vzdálena více než 5m. Přepěťové ochrany typu 3 však musí mít předřazenu přepěťovou ochranu typu 2, která bude instalována do rozvaděče RS51. Totéž platí pro učebnu fyziky (č.dv.309), kde musí být přepěťová ochrana typu 2 doinstalována v rozvaděči RS309.

Světelné obvody jsou navrženy na základě výpočtových protokolů ve vztahu k minimální požadované osvětlenosti prostor dle ČSN EN 12464-1:

Učebny	300 Lx

Tabule		500 Lx

Demonstrační stůl	500 Lx

Výtvarná výchova	500 Lx

Laboratoře	500 Lx

Počítače	300 Lx

Vstupní hala	200 Lx

Chodba	100 Lx

Schodiště	150 Lx

Kabinet	300 Lx

Sklad		100 Lx

Šatny		200 Lx

Bufet-jídelna	200 Lx

Bufet-prodej	300 Lx

Výpočtové protokoly jsou součástí této dokumentace. Ve výpočtových protokolech jsou m.j. uvedeny přesné rozteče svítidel v osách x/y/z.

Hlavní osvětlení je doplněno nouzovými svítidly na chodbách, schodištích i v učebnách. Nouzová svítidla jsou vybavena vlastními záložními zdroji (bezúdržbovými akumulátory) a jsou aktivována pouze při ztrátě napětí v daném světleném obvodě. Svítidla musí být pravidelně kontrolována (zkouška funkčnosti) v intervalech doporučených výrobcem, anebo i v kratších dle interního předpisu provozovatele.

Výšku instalace vypínačů doporučuji stanovit jednotně na 1,2m.

3. Závěr

- Rekonstrukce elektroinstalace musí být realizována v řádné kvalitě v souladu s požadavky  ČSN 33 2000-1 ed.2, čl.134.1.1. a ostatních platných souvisejících norem.  Při všech pracích musí být dodržována bezpečnost práce dle platných vyhlášek a norem s důrazem na zajištění bezpečnosti nejen pracovníků provádějících rekonstrukční práce, ale i na uživatele bytů, kteří se mohou vyskytnout v blízkosti pracoviště.

- Délky kabelů jsou v rozpočtu orientační (prořez je zahrnut).

- Ukončení díla musí být završeno provedením  Výchozí revize  a  Protokolem o předání díla investorovi.

Související předpisy

Elektrická instalace musí být provedena a musí vyhovovat doporučeným a závazným normám ČSN, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, dle ČSN 33 2130 ed.2, ČSN-EN 12464-1, ČSN 33 2000-5-52. Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000 - 6 .

Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb. Obsluhu zařízení smí provádět osoby poučené. Na el. zařízení musí být prováděná pravidelná údržba a revize dle ČSN 33 1500.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č.

50/78sb a ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50110-2, která provede i poučení zástupců investora.

Požadavky na bezpečnost práce dle zákonu 262/2006Sb. - zákoník práce, zákonu 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády

č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000- kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-2-21 Elektronické předpisy -Elektrická zařízení -Část 2: Definice - Kapitola 21:

Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanoveni základních

charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -

Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-471 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 473: Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51ed.3 Elektrotechnické předpisy -332000 Elektrická zařízení - Část 5:

Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51 : Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a

stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701ed.2 Elektrotechnické předpisy. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech: oddíl 701- prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN EN 50 110-1 ed.2 , 2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12 665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na

osvětlení

ČSN EN 50 172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

Dále instalace musí vyhovovat normám požární bezpečnost staveb vyhlášky č.23/2008Sb.

Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN , nebo vydaný certifikát pro daný účel.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení musí mít vydáno písemné

prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků

dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

Technická specifikace v předpisech

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Vymezuje použití výrobků dle platných norem ČSN a EN pro danou stavbu.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám EN ČSN, ČSN. ČSN 33 2000-1 ed.2. Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace budov.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.